ALLEGATO TECNICO N.14

CLIMATIZZATORI CALDO/FREDDO DA CAMPO PER TENSOSTRUTTURA

Dovranno essere fornite delle Unita di climatizzazione caldo/freddo, in particolare per la tenso struttura da 240 mq. Questi climatizzatori dovranno essere compatti e maneggevoli, realizzati appositamente per affrontare un lavoro gravoso in ambienti campali con lamierati robusti e fortemente protetti dall'azione degli agenti atmosferici, organi di comando e controllo semplici ed affidabili, facilità di movimentazione messa in opera e stoccaggio.

Quantità: Quattro unità

I climatizzatori, pena esclusione dalla procedura di gara, dovrà possedere i seguenti tecnici requisiti minimi:

- Le unità devono essere costruite per essere installata a terra e con una struttura autoportante in lamiera zincata verniciata con colore standard RAL 7032.

- Devono avere un quadro remoto per la gestione dei comandi.

- Devono essere dotati di ruote che permettono lo spostamento in modo agevole

- A corredo di ognuna unità di condizionamento devono essere fornite due canalizzazioni flessibili con aerotubi flessibili in resine poliolefiniche rivestite sia per mandata che per la ripresa aria, da 10 m complete di fascette di fissaggio.

- Devono essere costruiti e collaudati in conformità con le normative ISO 9001

- Compressore ermetico

- Potenza frigorifera totale ad unità richiesta: almeno 4200 W

- Potenza di riscaldamento: almeno 3000 W

- Tensione di alimentazione: 230 V – 50 Hz

- Potenza assorbita di raffreddamento: 1500 W

- Portata aria sezione evaporante:  min.1300 m³/h

- Motore elettrico ventilatore condensante: 140 W

- Canalizzazione da 250 mm.

- Peso unità: 100 kg.

REQUISITI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO FORNITURA

Tutto il materiale richiesto   dovrà essere "nuovo di fabbrica" ed in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria. Dovrà essere coperto da garanzia del produttore. La Regione Puglia - Protezione Civile – Regione Puglia - sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.  Il Fornitore avrà comunque l’obbligo di garantire che il complessivo sia efficiente ed atto all’uso cui è destinato, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.

- Documentazione, manualistica

La ditta aggiudicatrice dovrà fornire i seguenti documenti, relativi alle unità richieste:

- Manuale d’uso e manutenzione (in lingua italiana)

- Dichiarazioni di conformità CE;

- Attività formativa alla consegna

In corrispondenza della data consegna, o nei giorni immediatamente successivi, è richiesto un periodo di attività formativa sull’utilizzo delle attrezzature

- Garanzia

La ditta aggiudicatrice, dovrà garantire una garanzia minima di 2 (due) anni.

- Personalizzazioni:

Dovrà essere prevista la fornitura e l’applicazione di una serie di personalizzazioni, le quali  saranno fornite contestualmente alla nota di affidamento della fornitura, comunque su supporto informatico a mezzo posta raccomandata A/R, con indicazione sulle dimensioni.